Rada 215 CThermoscopic centraal thermostaat (ref. 13-6050)

Een thermostatisch mengapparaat levert water op een nauwkeurig geregelde temperatuur. De maximale drukverliesverhouding tussen heet- en koud watertoevoer mag 10 tot 1 bedragen. De centraalthermostaat kan meerdere tappunten (elk met eigen open/dicht functie) van mengwater voorzien. Dit thermostatisch mengapparaat werkt via een Radatherm patroon, dat grotendeels uit kunststoffen bestaat. Hierin zit een thermoscopisch element dat ervoor zorgt dat het water op een veilige en nauwkeurige temperatuur geleverd wordt. De aansluitingen voor heet- en koud water zijn 1/2" en het debiet bedraagt 35 l/min. bij 250 kPa. Het minimaal debiet voor een goede werking bedraagt 3 l/min. De inlaten, beweegbare aansluitbochten, van het mengapparaat zijn voorzien van ingebouwde terugslagkleppen en filters die in een patroon zitten. De maximum temperatuur is in de fabriek afgesteld op 45C, maar kan bij montage aangepast worden. Door de gebruiker kan deze instelling op geen enkele manier overschreden worden. Mengtemperatuurbereik bedraagt 30-70C. Het minimale temperatuurverschil tussen het gemengde water en elk van de inlaten dient 12C te bedragen. Minimumtemperatuur voor koud water: 0C. Maximumtemperatuur voor heet water: 100C.  De thermoscopische sensor zorgt voor het sluiten van het mengapparaat binnen 1 seconde als één van de toevoeren wegvalt. De mengwatertemperatuur verandert niet meer dan 1C bij een verandering van 10C in de heet- of koud watertoevoer. De mengwatertemperatuur verandert niet meer dan 1C als de druk terugvalt tot 50%. Het mengapparaat sluit de heet watertoevoer af als de koud watertoevoer wegvalt en de heetwater toevoer tenminste 12C hoger is dan de mengwatertemperatuur.

Inlaten en uitlaat 1/2"  BSP buitendraad of 15 mm knelfitting.